І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ці Правила розроблено з метою:

захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

2. Ці Правила поширюються на суб’єкт господарювання, що провадить господарську діяльність з централізованого водовідведення (далі - Здолбунівводоканал), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які використовують воду (у тому числі питну) для виробництва товарів та надання послуг та скидають стічні води до системи централізованого водовідведення м. Здолбунова (далі - споживачі).

{Пункт 2 розділу I в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 286 від 09.11.2021}

3. Терміни, що використані у цих Правилах використовуються у таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів Здолбунівводоканал;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами   приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м.Здолбунова;

випуск водовідведення споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в мережу водовідведення;

головний колектор водовідведення - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м3;

договір - договір про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в   правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих випусків водовідведення та транспортування їх у головний колектор водовідведення;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

колектор водовідведення - трубопровід зовнішньої мережі водовідведення для збирання й відведення стічних вод;

контрольний колодязь - колодязь на випуску водовідведення споживача безпосередньо перед приєднанням до колектора Здолбунівводоканалу або в іншому місці за погодженням із Здолбунівводоканалом мереж з вільним доступом до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана Здолбунівводоканалом з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення;

локальна мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди - споруди чи пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил;

мережа водовідведення - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

очисні споруди системи централізованого водовідведення - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням у водні об’єкти;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і  КП Здолбунівводоканал на підставі договору зі споживачем та КП Здолбунівводоканал.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законах України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про житлово-комунальні послуги», «Про захист прав споживачів» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627.

{Пункт 3 розділу I в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 286 від 09.11.2021}

4. Ці Правила  розроблені на підставі Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 1.12.2017 р. Наказом №316.

5. КП Здолбунівводоканал встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення на підставі вимог цих Правил .

6. КП Здолбунівводоканал укладає зі споживачем договір за умови, що мережа водовідведення та очисні споруди системи централізованого водовідведення мають резерв пропускної спроможності. КП Здолбунівводоканал приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з КП Здолбунівводоканал договору.

7. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з КП Здолбунівводоканал.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на випуску водовідведення кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням мережі водовідведення споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

8. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через   місця скиду таких стічних вод, які визначаються   у договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються цими  Правилами .

9. Приєднання споживачів до систем централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-08  розділу 4 цих Правил користування.

10. Приймання стічних вод споживачів до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на очисні споруди системи централізованого водовідведення здійснюється виключно за договорами.

2. ЗАСАДИ БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ФУНЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПІД ЧАС ПРИЙМАННЯ ДО НИХ СТІЧНИХ ВОД СПОЖИВАЧІВ

1. КП Здолбунівводоканал повинен:

1) забезпечувати приймання і відведення   стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і мережі водовідведення споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил , в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється цими Правилами приймання;

6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи очисних споруд системи централізованого водовідведення та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення виконавця за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення. При цьому за збитки таких споживачів виконавець відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється за рахунок споживача після усунення обставин, що спричинили відключення та відшкодування збитків виконавцю (у разі їх наявності);

{Підпункт 6 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 286 від 09.11.2021}

7) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил   та умов укладеного з виконавцем договору, вимагати їх усунення в установлені КП Здолбунівводоканал строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами;

8) вимагати від споживачів, на яких розповсюджуються дія цих Правил та об’єкти яких розташовані в житлових будинках, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим випуском водовідведення з облаштуванням контрольного колодязя.

{Підпункт 8 пункту 1 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 286 від 09.11.2021}

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до скиду стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на випусках водовідведення споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із КП Здолбунівводоканал, надавати КП Здолбунівводоканал інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до систем централізованого водовідведення;

3) виконувати на вимогу КП Здолбунівводоканал до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виконавцем договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (зміна технологічних процесів або зміна на 30 % і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих КП Здолбунівводоканал), приєднання субспоживача тощо) повідомляти КП Здолбунівводоканал у семиденний строк про виникнення таких змін та вносити відповідні зміни до договору;

{Підпункт 4 пункту 2 розділу II в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 286 від 09.11.2021}

5) укладати новий договір з КП Здолбунівводоканал у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам КП Здолбунівводоканал необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють КП Здолбунівводоканал у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод КП Здолбунівводоканал;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних мереж водовідведення власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виконавця у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані КП Здолбунівводоканал, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. До системи централізованого водовідведення м. Здолбунова приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи мереж водовідведення та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на очисних спорудах   відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення, не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовини, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

6) містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40-0 С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 рази;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті очисних споруд;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами   приймання.

3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів (додаток 1 Правил користування), при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення  , а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу  .

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих КП Здолбунівводоканал відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення згідно з додатком 2 до цих Правил.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3 цього розділу, або місцевих правил приймання за деякими показниками, він звертається до КП Здолбунівводоканал із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил або місцевих правил приймання у термін, зазначений у договорі.

КП Здолбунівводоканал розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, якщо це не порушує умов договору на очистку стічних вод з КП Рівнеоблводоканал.

У договорі про приймання понад нормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понад нормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі - Порядок), та строк необхідний для завершення будівництва та прийняття в експлуатацію локальних очисних споруд (якщо таке прийняття передбачено Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності)», який має бути обґрунтованим відповідно до розробленого проєкту та не може перевищувати п’яти років з дня укладання договору.

{Абзац третій пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 286 від 09.11.2021}

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понад нормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

4. ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У СТІЧНИХ ВОДАХ СПОЖИВАЧІВ

4.1. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ м. ЗДОЛБУНОВА

4.1.1. Загальні відомості

Система водовідведення  приймає стічні води від населення, установ і організацій та промислових підприємств  і транспортує їх на очисні споруди Квасилівської дільниці КП Рівнеоблводоканал. Власних очисних споруд КП „Здолбунівводоканал” не має. ПАТ „Дікергофф Цемент Україна” на своєму балансі має очисні споруди біологічної очистки, які тривалий  час не працюють. Схема системи каналізації наведена на рис.1.

За даними   з використання води за 2022 рік   КП „Здолбунівводоканал” подало на очисні споруди 740.1 тис м3 стічних вод. За даними абонентської служби   з цієї кількості стічних вод 118951 м3 становлять стічні води від приватних підприємців, промислових підприємств, організацій та установ міста. Розподіл річної кількості стічних вод за категоріями абонентів показаний на рис.2. Основна кількість стічних вод надходить від  населення та установ міста, тобто 84% стічних вод міста є господарсько-побутовими і лише 6% утворюються в технологічних процесах на   промислових підприємствах.

Рис.1. Схема централізованої системи каналізації м. Здолбунова

Рис.2. Розподіл кількості стічних вод між категоріями споживачів

Розподіл кількості стічних вод між промисловими підприємствами наведений на рис.3. Найбільшу кількість стічних вод скидають локомотивне і вагонне депо та ВАТ „Волинь-цемент”.

Рис. 3. Розподіл  кількості стічних вод між промисловими підприємствами.

4.1.2. Характеристика   стічних вод

Відомості про якість стічних вод, які скидаються в міську каналізаційну систему, практично відсутні, оскільки  аналізи не виконуються і промислові підприємства не надають КП „Здолбунівводоканал” даних про якісний склад стічних вод. Власної  лабораторії КП не має. Представники КП Рівнеоблводоканал контролюють якість  стічних вод на вході в очисні споруди.

За даними абонентського відділу, в місті Здолбунові стічні води скидають 8484 абоненти, з яких 5984 жителів багатоповерхових будинків. Середня норма водовідведення становить 250 літрів на  людину за добу.  Для розрахунку кількості забруднень, які вносяться зі стічними водами від населення, використовуються відповідно до ДБН  В.2.5-75:2013 Каналізація: Проектування Зовнішніх Мереж та Споруд наступні величини – 65 г завислих речовин на 1 жителя за добу, 75 г - БСКп , 8 г - амонійних солей, 9 г - хлоридів, 1.44 г- фосфатів, 2.5 г ПАР. Розрахункові концентрації  забруднень в господарсько-побутових стічних водах від населення та їх порівняння з  допустимими концентраціями на вході в очисні споруди, які встановлені відвовідно до договору між КП Рівнеоблводокнал та КП Здолбунівводоканал, наведені у табл.1.

Розрахункові концентрації забруднень у стічних водах, які надходять від населення

Табл.1

| Показник | Концентрація у стічних водах, г/м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Розрахункова | Допустима |
| Завислі речовини | 260 | 189 |
| БСК5 | 300 | 160 |
| ХСК | 348 | 400 |
| Азот амонійний | 32 | 15.6 |
| Хлориди | 36 | 300 |
| Фосфати | 6 | 10 |
| ПАР | 10 | 1.43 |

Порівняння розрахункової річної  кількості забруднень від населення з допустимою на вході  в очисні споруди наведені в табл.2.

Розрахункова кількість забруднень , скинутих у 2022 році на очисні споруди

Табл.2

| Показник | Маса забруднень, кг/рік |  |
| --- | --- | --- |
|  | Населення | Вхід на очисні споруди |
| Завислі речовини | 161499 | 181324 |
| БСК5 | 186345 | 125817 |
| ХСК | 216160 | 153200 |
| Азот амонійний | 19877 | 10732 |
| Хлориди | 22361 | 88072 |
| Фосфати | 3726 | 6735 |
| ПАР | 6211 | 207 |

Порівняння фактичної маси забруднень, яка надійшла на очистку у 2022 році з розрахунковою кількістю забруднень, які скидає населення до централізованої системи каналізації м. Здолбунова свідчить про наступне.  За органічними речовинами, азотом амонійним та ПАР стічні води підприємств та установ розбавляють господарсько-побутові стічні води від населення, натомість концентрація завислих речовин, хлоридів та фосфатів у цих водах перевищує концентрації у стічних водах від населення.

Загалом у міську каналізаційну систему промислові підприємства, установи та ФОПи скидають за рік 19825кг завислих речовин, 58189 кг органічних сполук за ХПК , 65711кг хлоридів, 3009 кг фосфатів, 244 кг нафтопродуктів.

В табл. 3 наведені допустимі концентрації забруднень на вході в очисні споруди КП Рівнеоблводоканал та фактичні середньорічні концентрації за результатами аналізів аналітичної лабораторії, які виконуються двічі на місяць

Допустимі та фактичні  концентрації  забруднюючих речовин стічних

вод  на вході в очисні споруди

Табл.3

| № п/п | Найменування речовин | Допустима концентрація речовини, мг/дм3 | Фактична концентрація речовини, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Завислі речовини | 189 | 245 |
| 2 | БСК-5 | 160 | 170 |
| 3 | ХСК | 400 | 208 |
| 4 | Нафтопродукти | 1,0 | 0.33 |
| 5 | Залізо (заг) | 1,0 | 0.31 |
| 6 | Азот амонійний | 15,6 | 14.5 |
| 7 | Сульфати | 100 | 53.5 |
| 8 | Хлориди | 300 | 119 |
| 9 | Фосфати | 10,0 | 0.33 |
| 10 | Жири | 30 |  |
| 11 | Сульфіди | 1,0 |  |
| 12 | СПАР | 1,43 | 0.28 |
| 13 | Мідь | 0,127 |  |
| 14 | Цинк | 0,15 |  |
| 15 | Хром3+ | 0,01 |  |
| 16 | Хром6+ | 0,002 |  |
| 17 | Мінералізація | 1000 | 285 |
| 18 | Свинець | 2,04 |  |
| 19 | Ртуть | 0,034 |  |
| 20 | Кадмій | 0,067 |  |
| 21 | Марганець | 0,39 |  |
| 22 | Нікель | 0,54 |  |
| 23 | Кобальт | 0,27 |  |

4.2. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИН ДОПУСТИМИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ

1. КП Здолбунівводоканал визначає ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів в мережі водовідведення (на випуску водовідведення споживача).

Величини допустимих концентрацій забруднень у стічних водах   підприємств визначаються за умови дотримання допустимих концентрацій на вході в очисні споруди, встановлених КП Рівнеоблводоканал.

Допустима концентрація завислих речовин

Величина допустимої концентрації забруднення в стічних водах визначається за виразом:

Сд =  Q *  ( Сн – Споб)/ Qп + Споб ,  де:

: Q –      витрата стічних вод на вході в очисні споруди, м3/рік;

Qп –     витрата стічних вод   підприємств , м3/рік;

Сн –     допустима концентрація на вході в очисні споруди, г/м3;

Споб  -  концентрація в господарсько - побутових  стічних водах, г/м3.

Величина допустимої концентрації завислих речовин становитиме:

Сд  = 740100 * ( 189 – 260 ) / 118951 + 260 =  - 181  ( г/м3 )

Пропонується для всіх підприємств встановити допустиму концентрацію завислих речовин 175 г/м3  .

Допустима концентрація органічних речовин

Допустима концентрація органічних речовин за БСК5 становитиме:

L  =  740100 * ( 160 – 300 ) / 118951 + 300 = -571   ( г О2 /м3 )

Фактична концентрація на основних підприємствах нижча за визначену, тому пропонується встановити в якості допустимої концентрацію органічних сполук за БПК5 на рівні 133  г О2 /м3 .

Допустима концентрація органічних речовин за ХСК становитиме:

L  =  740100 * ( 400 – 348 ) / 118951 + 348 = 671   ( г О2 /м3 )

Допустима концентрація азоту амонійного

При встановленні  допустимої концентрації цього забруднення потрібно врахувати те, що основна кількість азоту надходить на очисні споруди з господарсько- побутовими стічними водами , а змінити його концентрацію на спорудах локальної очистки на даний час практично неможливо. Розрахункова концентрація азоту амонійного в господарсько  - побутових стічних водах становить 32 г/м3 .Розрахункова концентрація у виробничих водах становитиме:

Сд  = 740100 * ( 15.6 – 32 ) / 118951   + 32 =   -70  ( г/м3)

. Допустиму концентрацію в промислових стічних водах пропонується встановити на рівні господарсько-побутових – 32 г/м3 .

Допустимі концентрації хлоридів , фосфатів та ПАР .

Допустима концентрація хлоридів становитиме:

Сд  = 740100 * ( 300 – 36 ) / 118951+ 36 =  1678 г/м3

Допустима концентрація фосфатів :

Сд  = 740100 * ( 6 – 10 ) / 118951  + 13 =     - 15 г/м3

Допустима концентрація ПАР :

Сд  = 740100 * ( 1.43 – 10 ) / 118951  + 10 =      -43 г/м3

Таким чином розбавити господарсько – побутові стічні води промисловими до значень допустимої концентрації неможливо навіть при нульових значеннях концентрації фосфатів. Пропонується встановити допустиму концентрацію фосфатів на рівні допустимої на вході в очисні споруди - 5 г/м3  .

Допустимі концентрації інших видів забруднень пропонується прийняти на рівні допустимих на вході в очисні споруди:    СПАР – 3 г/м3 , залізо – 1.33 г/м3,  хром 3+ -0.6 г/м3 ,  хром6+ = 0.1 г/м3 ,  цинк – 0.4 г/м3 ,  мідь – 0.17 г/м3 , нікель – 0.2 г/м3 .

Загальну мінералізацію встановити на рівні допустимої – 700 г/м3 .

Таким  чином пропонується в правилах прийому стічних вод в каналізаційну систему м. Здолбунова встановити для всіх абонентів єдині показники якості стічних вод, наведені в таблиці 4.

Допустимі концентрації забруднень у стічних водах промислових підприємств

Табл.4

| №№ | Показник | Допустимі концентрації забруднень г/м3 в стічних водах |
| --- | --- | --- |
| 1 | рН | 6.5 – 9.0 |
| 2 | БСК5 | 133 |
| 3 | ХСК | 670 |
| 4 | Завислі речовини | 175 |
| 5 | Загальна мінералізація | 700 |
| 6 | Нафтопродукти | 5 |
| 7 | Азот амонійний | 30 |
| 8 | Сульфати | 330 |
| 9 | Хлориди | 450 |
| 10 | Фосфати | 5 |
| 11 | СПАР | 3 |
| 12 | Залізо | 1.33 |
| 13 | Мідь | 0.17 |
| 14 | Цинк | 0.4 |
| 15 | Хром +3 | 0.6 |
| 16 | Хром +6 | 0.1 |
| 17 | Нікель | 0.2 |

4.3. ВИМОГИ ДО СТІЧНИХ ВОД

4.3.1. У міську каналізаційну мережу від Абонентів приймаються стічні води, що:

- не можуть бути використані у виробництві після локальної очистки;

- не викликають порушень у роботі каналізаційних мереж, споруд і забезпечують безпеку їхньої експлуатації;

- можуть бути очищені на очисних спорудах біологічної очистки разом із побутовими стічними водами міста .

4.3.2. Заборонено скид у міську каналізаційну мережу:

- стічних вод, що мають:

- температуру вище 40оС ;

- рН нижче 6,5 або вище 9,0;

- ХПК вище БПК 5 більш ніж у 2,5 рази;

- стічних вод, що містять:

- речовини, що спроможні засмічувати труби, колодязі, грати або відкладатися на стінках труб, колодязів, поверхні грат (абразивні порошки та інші абразивні грубодисперсні зависі, окалина, вапно, пісок, гіпс, смола, мазут, канига, тощо);

- речовини, що чинять руйнуючу дію на матеріал труб та елементи споруд

каналізації;

- пальні домішки і розчинені газоподібні речовини, які спроможні утворювати вибухонебезпечні суміші, агресивні гази з руйнуючим корозійним впливом на каналізаційні мережі і споруди, що чинять отруйний вплив на працюючий персонал;

- речовини, для яких не встановлені гранично допустимі концентрації (ГДК) у воді водойм рибогосподарського або культурно-побутового водокористування;

- збудники інфекційних захворювань;

- нерозчинні олії, а також смоли і мазут;

- біологічно жорсткі поверхнево-активні речовини;

- токсичні і радіоактивні забруднення;

- завислі і спливаючі речовини з концентрацією більш 500 мг/л;

- кислот і розчинників, бензину, диетилового ефіру, дихлорметану, бензолу та їхніх похідних, тощо;

- розчинів, що містять сірководень, сірковуглець, окис вуглецю, ціанистоводневу кислоту, пари легколетких вуглеводнів і т.д.;

- концентрованих маточних та кубових розчинів;

- дренажних вод, конденсатів і нормативно чистих виробничих стічних вод;

- організованого поверхневого стоку із територій промислових підприємств;

- осадів після локальних очисних споруд;

- грунту, будівельного і побутового сміття, відходів виробництва (пісок, гіпс, металева і пластмасова стружка, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі, канига, тощо);

- понадлімітні (перевищуючі договірні) об'єми стічних вод.

4.3.3. Стічні води, що містять радіоактивні, токсичні та бактеріальні забруднення, перед скидом у каналізацію населених пунктів повинні бути знешкоджені і знезаражені на локальних очисних спорудах Абонента.

4.3.4. Суворо забороняється таке об'єднання виробничих стічних вод у каналі-заційних мережах, внаслідок якого утворюються емульсії, отруйні або вибухонебезпечні гази, а також велика кількість нерозчинних речовин.

4.3.5. Забороняється скид рідких нечистот у систему міської каналізації в місцях неузгоджених з Водоканалом. Стічні води, що скидаються зливними станціями у міську каналізаційну мережу, повинні відповідати вимогам даних "Правил...".

4.3.6. При порушенні Абонентом вимог п.п. 4.3.2.-4.3.5. Водоканал має право ставити питання перед компетентними органами про притягнення винних до відповідальності..

4.3.7. При розрахунку об'єму стічних вод Абонента враховується додаткова кількість стічних вод у розмірі 20 % від розрахованого об'єму поверхневих вод із території Абонента. Ця категорія стічних вод надходить у каналізаційні мережі Абонента з його території крізь нещільність люків та приймачі дощової каналізації на території Абонента в періоди дощів і сніготанення.

4.3.8. Водоканал має право відключати Абонента від мереж каналізації у наступних випадках:

А) Після письмового попередження у разі:

- відсутності договору або після закінчення терміну його дії;

- несплати або несвоєчасної сплати послуг Водоканалу;

- невиконання Абонентом умов договору, даних "Правил..." та заходів з

нормалізації якості та режиму скидання стічних вод;

- невиконання вимог Водоканалу щодо встановлення приладів обліку об'єму

стічних вод;

- відмови Абонента від участі у відновленні зруйнованих з його вини мереж і споруд (див. п. 6.17).

Відключення здійснюється у термін не менш ніж за 5 діб після попередження Водоканалу.

Б). Негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу мереж або споруд каналізації, порушень технологічного режиму роботи очисних споруд.

При цьому, за збитки Абонентів-порушників КП "Здолбунівводоканал" відпові-дальності не несе.

В). Без попередження у випадку:

- стихійного лиха;

- аварії на мережах або спорудах каналізації;

- відключення електроенергії.

За збитки Абонентів КП " Здолбунівводоканал " відповідальності не несе.

4.3.9. Водоканал має право вимагати від Абонентів розробку та узгодження з

Водоканалом заходів щодо доведення якості стоків до встановлених нормативів, у тому числі:

- встановлення приладів обліку об'ємів стічних вод;

- будівництва локальних очисних споруд (при систематичному скиданні

понаднормативних забруднень).

При будівництві або реконструкції локальних очисних споруд Абонент має

узгодити технологію очистки із Водоканалом.

4.3.10. Абонент відповідає за збільшення об'єму і погіршення якісного складу стічних вод, у порівнянні із зафіксованими у Договорі..

4.3.11. Будь які зміни щодо якісного і кількісного складу стічних вод повинні погоджуватися із Водоканалом у місячний термін.

4.3.12. При роботі очисних споруд каналізації з гідравлічним перевантаженням або перевантаженням щодо забруднень, Водоканал має право відмовити в прийманні до каналізаційної системи додаткових об'ємів стічних вод або забруднюючих речовин.

4.3.13. У випадку систематичного порушення Абонентом цих "Правил...", у тому числі причетності Абонента до загазованості колекторів, Водоканал має право встановлювати для винних Абонентів підвищений коефіцієнт до встановленого тарифу до усунення недоліків (розділ 6 "Правил...").

5. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РІДКИХ ВІДХОДІВ ВІД ОБ'ЄКТІВ,

ЩО РОЗТАШОВАНІ В НЕКАНАЛІЗОВАНИХ РАЙОНАХ М. ЗДОЛБУНОВА

5.1. Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять у міську каналізацію від неканалізованих приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності. До рідких відходів відносяться рідкі нечистоти, помиї та інші побутові стоки.

5.2. Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок. БПКп не повинно перевищувати 1000 мг/л.

5.3. Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

5.4. Забороняється скидати в міську каналізаційну мережу дощові і талі води, осади із шламонакопичувачів, жировловлювачів та нафтовловлювачів.

5.5. Перевезення рідких відходів до зливної станції і скид їх у міську каналізаційну мережу здійснюється силами КП "Здолюунівспецтранс", що в подальшому іменується - Перевізник.

5.6. Перевізник зобов'язаний одержати у КП Здолбунівводоканал  Дозвіл на цей вид діяльності, за умови оплати витрат КП Здолбунівводоканал  на транспортування і очищення рідких відходів. Дозвіл видається терміном на один рік. Перевізник зобов'язаний надати КП Здолбунівводоканал перелік Абонентів, що користуються його послугами, та дані про якісний склад і об'єм їх стоків.

5.7. При зміні найменування Перевізника або його Абонента, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Перевізник зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни КП Здолбунівводоканал.

5.8. КП Здолбунівводоканал здійснює технічний контроль за виконанням вимог цього розділу.

5.9. При порушенні правил збору, вивозу і скиду рідких відходів Перевізник сплачує послуги, надані КП Здолбунівводоканал, за підвищеним тарифом (див. розд. 6.).

5.10. Підключення Абонентів, що мали вигрібні ями, до міської каналізаційної мережі проводиться КП Здолбунівводоканал у встановленому порядку, відповідно до розд. 2.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СКИДАННЯМ АБОНЕНТАМИ СТІЧНИХ ВОД

У ЦЕНТРАЛІЗОВАНУ СИСТЕМУ ВОДОВІДВЕДЕННЯ  ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

6.1. КП Здолбунівводоканал здійснює постійний контроль за кількістю і якістю стічних вод, що надходять у міську каналізацію від усіх Абонентів.

6.2. Контроль містить у собі:

- облік кількості стічних вод;

- аналіз наданих Абонентами звітних відомостей про об'єми і якісний

склад стічних вод, режим їх скиду;

- обстеження та аналіз роботи локальних очисних споруд Абонента і випусків;

- аналіз впливу якісного складу стічних вод Абонента на мережі і споруди

міської каналізації;

- планові контрольні виміри якості і кількості стічних вод Абонента та

їх аналіз;

- позапланові контрольні виміри якості і кількості стічних вод Абонента

та їх аналіз.

6.3. Всі Абоненти зобов'язані щомісяця подавати КП Здолбунівводоканал звітні зведення у формі довідки про об'єми і якісний склад стічних вод, а також режим їх скиду. В окремих випадках періодичність надання звітних зведень  за узгодженням з КП Здолбунівводоканал може бути іншою, але не рідше одного разу в квартал. Місця відбору проб Абонентом мають бути погоджені з КП Здолбунівводоканал.

6.4. Керівники підприємств і організацій відповідають за достовірність звітних даних, що подаються у КП Здолбунівводоканал.

6.5. Абонент повинен забезпечити можливість проведення КП Здолбунівводоканал у будь який час доби контролю за скидом стічних вод, включаючи надання необхідних відомостей та експлуатаційного персоналу.

6.6. Якість стічних вод, що скидаються, визначається хімічними аналізами, підтвердженими Актом відбору проб стічних вод (додаток 4) та Протоколом дослідження якості стічних вод (додаток 5). Аналізи виконуються лабораторіями, що акредитовані на виконання цих видів досліджень.

6.7. Контрольний аналіз проб стічних вод здійснює лабораторія очисних споруд, що акредитована встановленим порядком за правилами, чинними в Україні для галузі аналізу стічних вод.

6.8. Представник Абонента має право бути присутнім при контрольному аналізі проб стічних вод свого підприємства.

6.9. Роботи, щодо відбору контрольних проб стічних вод Абонента, їх зберіганню та доставці, здійснюються лабораторією КП Здолбунівводоканал, що має необхідне технічне забезпечення і відповідає за відбір проб, їх доставку і зберігання, якість проведення аналітичних робіт, оформлення документів, дотримання правил техніки безпеки. Відбір проб здійснюється при наявності представника Абонента та оформлюється Актом відбору проб (додаток 4).

Відбір проб провадиться з лотка контрольного колодязя відповідно додатку 3.

6.10 Відбір проб провадиться в будь-який час доби без попереднього повідомлення Абонента.

6.11. Колодязі, встановлені на мережах, що належать Абоненту, повинні завжди бути доступними для огляду, вільними від завалів грунтом, будівельним сміттям і ін. Забороняється залишати колодязі з нещільно прикритими, розбитими або зсунутими кришками люків, отворами в кришках люків. Взимку кришки колодязів необхідно очищати від снігу та криги. Місце розташування колодязів повинно бути позначено спеціальними табличками з прив'язками по місцю. При пропажі або поломці кришок колодязів Абонент зобов'язаний придбати нові.

6.12. Позаплановий контроль стічних вод Абонентів здійснюється:

- при аварійних (залпових) скидах забруднюючих речовин;

- при перевищенні Абонентом затверджених ДК стічних вод, зафіксованих при попередньому контролі;

- на прохання Абонента (у цьому випадку усі витрати, пов'язані з відбором, транспортуванням та аналізом стічної води, сплачуються Абонентом).

6.13. Результати аналізів стічних вод Абонента рахуються дійсними до повторного відбору проб, але не більше 2 місяців і поширюються на весь об'єм стічних вод Абонента за цей період.

6.14. У разі паралельного відбору проб стічної води представниками Абонента та КП Здолбунівводоканал відбирається й контрольна проба. Контрольна проба запечатується.Якщо має місце несходження результатів аналізів, контрольна проба розпечатується в присутності представників Абонента, КП Здолбунівводоканал і співробітника лабораторії, де має виконуватись цей контрольний аналіз. Відбір проб оформлюється  Актом відбору проб (Додаток 4).

6.15. Акт відбору проб і інші документи, підготовлені КП Здолбунівводоканал, підписуються однією стороною у таких випадках:

- якщо представник Абонента не з'явився до місця відбору проб на протязі

30 хвилин з моменту усного повідомлення про прибуття представників

КП Здолбунівводоканал,

- якщо Абонент не дав згоди або перешкоджає в обстеженні підприємства,

- якщо Абонент відмовився від підписання Акта відбору проб стічних вод.

У цих випадках один примірник замовленим листом відправляється Абоненту,

а копія в   Державну екологічну інспекцію Поліського округу.

6.16. При виявленні перевищення ДК забруднень, встановлених "Правилами..." КП Здолбунівводоканал після проведення аналізу направляє Абоненту повідомлення про виявлене порушення у п'ятнадцятиденний термін.

Протягом шестимісячного терміну після виявлення перевищення ДК, КП Здолбунівводоканал згідно з Господарським процесуальним кодексом України направляє Абоненту претензію до якої додаються такі документи:

- копія акту про відбір проби;

- копія результатів аналізу стічних вод;

- розрахунок величини додаткової плати за скид стічних вод.

Передаються тільки ті документи, що відсутні у Абонента.

6.17. Період, за який стягується плата за скид Абонентом стічних вод з переви-щенням ДК, встановленим разовим аналізом, проведеним КП Здолбунівводоканал, визначається не більше трьох календарних місяців (місяця, у якому відібрана проба та двох попередніх місяців). Підвищена плата стягується за весь об'єм стічних вод, скинутих Абонентом за цей період (п. 3.6. "Інструкція про встановлення та стягнення плати...", Наказ Держбуду України № 37).

Абонент має право звернутись у КП Здолбунівводоканал з проханням повторно відібрати пробу стічної води. В цьому разі всі витрати, що пов'язані з транспортуванням, аналізом стічної води сплачуються Абонентом.

7. ВСТАНОВЛЕННЯ ПЛАТИ ЗА СКИД СТІЧНИХ ВОД У ЦЕНТРАЛІЗОВАНУ СИСТЕМУ ВОДОВІДВЕДЕННЯ  ЗДОЛБУНІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБОНЕНТІВ ЗА ПОРУШЕННЯ, ЩО ДОПУЩЕНІ ПРИ СКИДАННІ СТІЧНИХ ВОД У ЦЕНТРАЛІЗОВАНУ СИСТЕМУ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Всі пункти даного розділу встановлені відповідно до Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення , затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій № 286 від 09.11.2021}.Відносини КП "Здолбунівводоканал" і Абонентів, в тому числі й питання про відповідальність Абонентів за порушення даних "Правил...", будуються на засадах цивільно-правових Договорів згідно з їх умовами.

7.1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цим Правилам та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 2, 12 цього розділу.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до системи централізованого водовідведення   КП Здолбунівводоканал, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

7.2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виконавцю за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

7.3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виконавця (Pc) розраховує виконавець за формулою

| де | Т | - | тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам відповідної категорії, грн/м-3; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м-3; |
|  | Qpd | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м-3; |
|  | Qpz | - | об’єм скинутих споживачем стічних вод з понад нормативними забрудненнями, м-3; |
|  | Kk | - | коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми. |

7.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

7.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

7.6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

| де | ХСК | - | хімічне споживання кисню; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | БСК5 | - | біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб. |

Вимоги цього пункту не поширюються на випадки, коли ХСК ≤ 80 мг/дм-3.

7.7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

7.8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату,   скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

7.9. У разі виявлення виконавцем під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену цими Правилами приймання допустимої концентрації (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

7.10. Якщо КП Здолбунівводоканал встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення   не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

7.11. Якщо виконавцем встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

| де | Cfi | - | фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДКі | - | допустима концентрація і-ої речовини. |

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kk більше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

7.12. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виконавцем, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

7.13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виконавця у порядку та в строки, що передбачені   договором.

7.14. Середньомісячний об’єм стічних вод, що утворюється внаслідок випадання атмосферних опадів (дощу і танення снігу та льоду) і сніготанення та неорганізовано потрапляє до систем централізованого водовідведення виконавця комунальної послуги, визначається з урахуванням площі стоку атмосферних опадів і сніготанення з території, що займає споживач, або її частини, з якої фактично має місце неорганізоване потрапляння таких стічних вод.

Додаткова кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготаненням через люки колодязів централізованого водовідведення та приймачі зливової системи централізованого водовідведення на території споживача розраховується за формулами:

при загальносплавній системі водовідведення - Wg = 10hgYF

10 - перевідний коефіцієнт до єдиної системи вимірювання F та hg;

Hg - кількість опадів за звітний місяць, мм, визначається за метеорологічними даними;

Y - загальний коефіцієнт стоку, що враховує кількість стічних вод (шар або об’єм), який може надходити до систем централізованого водовідведення за певний період часу (місяць), від усіх атмосферних опадів, що випали за цей період;

F - загальна площа території споживача, га.

Загальний коефіцієнт стоку зливових вод у теплий період року для площ стоку з різним видом поверхні визначається на підставі даних, наведених у пункті 7.3 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств».

Загальний коефіцієнт стоку стічних вод в холодний період року з урахуванням прибирання снігу і втрат води за рахунок часткового поглинання водопроникними поверхнями в період відлиги дорівнює 0,6 (відповідно пункту 7.4 ДСТУ 3013-95 «ГІДРОСФЕРА. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств»).

Теплий період року, відповідно до ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі», становить з березня по листопад включно, холодний - з грудня по лютий включно.

7.15. Юридична особа і фізична особа, що зареєстрована, як суб'єкт підприємницької діяльності не має права скидати стічні води у міську комунальну каналізаційну систему без Дозволу і Договору на скид. За скид стічних вод без Договору (або після закінчення терміну його дії) Абонент сплачує послуги КП Здолбунівводоканал у п'ятикратному розмірі основного тарифу за весь об'єм стічних вод, скинутих за час відсутності Дозволу до оформлення Договору.

Юридична особа і фізична особа, яка зареєстрована, як суб'єкт підприємницької діяльності, що підключились до каналізаційної мережі без Дозволу і Договору з КП Здолбунівводоканал, можуть бути відключені від каналізації після офіційного повідомлення (не менш як за 2 доби після попередження). До них можуть бути застосовані санкції, відповідно до чинного законодавства.

7.16. Абонент (усі категорії) не має права вивозити рідкі відходи при відсутності Договору на їх злив та очищення (або після закінчення терміну його дії). За несанкціонований злив рідких відходів Абонент сплачує за послуги КП Здолбунівводоканал у п'ятикратному розмірі основного тарифу до оформлення Договору.

7.17. У разі, коли Абонент не з'являється до місця відбору проб на протязі 30 хвилин з моменту повідомлення, або Абонент не дає згоди на обстеження підприємства та відбір проб, зволікає з оформленням перепустки представникам КП Здолбунівводоканал на територію підприємства, КП Здолбунівводоканал виставляє Абоненту рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Кк = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

7.18. Якщо Абонент не в змозі досягти необхідних нормативів за показниками концентрації забруднень, що характеризують виробництво, але розробляє заходи і проводить роботи по досягненню встановлених нормативів, то для такого Абонента, за узгодженням з КП Здолбунівводоканал, може бути встановлений спеціальний тариф (не більш ніж на рік).

7.19. При навмисному прихованні Абонентом факту скиду об'єму стічних вод понад дозволене або невчасному наданні інформації про скид в міську  каналізаційну мережу стічних вод, що містять забруднюючі речовини в концентраціях, що перевищують дозволені, з Абонента стягується плата в десятикратному розмірі встановленого тарифу.

7.20. При органолептичному виявленні ознак аварійного скиду стічних вод (утворення піни, пари, розлив нафтопродуктів, різкий запах, незвичайний колір, тощо) робітник КП Здолбунівводоканал зобов'язаний терміново повідомити будь яким зручним способом керівництво Водоканалу і природоохоронні органи про те, що сталося і прийняти всі можливі заходи для припинення подальшого надходження аварійного скиду в міську каналізаційну систему з обов'язковим додержанням необхідних заходів безпеки.

При необхідності складається Акт про факт аварійного скиду.

7.21. Плата за скид понаднормативних забруднень розподіляється таким чином:

- 20 відсотків - перераховуються КП Здолбунівводоканал до місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища, що утворені в складі міського бюджету;

- 80 відсотків - залишаються у розпорядженні КП Здолбунівводоканал і використовуються на відшкодування збитків, викликаних цими скидами, на ремонт і поліпшення експлуатації каналізаційних мереж та очисних споруд, а також на розвиток каналізаційного господарства м. Здолбунова.

7.22. У випадку застосування до КП Здолбунівводоканал КП „Рівнеоблводоканал” штрафних санкцій за перевищення на вході в очисні споруди концентрацій речовин промислового походження, КП Здолбунівводоканал пред'являє регресний позив на усю суму збитків конкретним Абонентам - порушникам.

7.23. При необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд каналізації внаслідок агресивного впливу стічних вод Абонентів кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладання) Кзаг розподіляють між Абонентами, які скидали стічні води з порушенням "Правил..." і з вини яких сталося їх руйнування, згідно з формулою:

Кі  =    ( Qі * Ші ) * Кзаг /Σ ( Qі * Ші ) ,   де:

Кi - відшкодування заподіяних збитків і-м Абонентом на відновлення зруйнованих мереж і споруд, тис.грн.

Qi - середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-й Абонент, м3/доб.;

Ші - сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними

властивостями, стягнута КП Здолбунівводоканал за останні три роки з і-го Абонента.

7.24. Якщо Абонент відмовляється від участі в роботах з відновлення зруйнованих мереж і споруд (див. п.п. 1.14.-1.15), КП "Здолбунівводоканал" застосовує до нього заходи, передбачені Договором .

7.25. При засміченні каналізаційних мереж за провиною Абонентів, останні відшкодовують витрати на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів з притягненням своїх сил та засобів.

6.20. При порушенні правил збору і вивозу рідких відходів   Абонент (Перевізник) несе адміністративну відповідальність і сплата за приймання рідких відходів стягується в десятикратному розмірі встановленого тарифу.

Додаток 1

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗДОЛБУНІВВОДОКАНАЛ"

м. Здолбунів, вул. Шевченка, 6-а. Тел./факс

Р/роз. 	МФО

код підприємства:                                       "___" __________ 20 р.                           №__________

ДОЗВІЛ

на скидання виробничих стічних вод у систему каналізації м. Здолбунова

Дозвіл виданий:

___________________________________________________________________

На термін

до:________________________________________________________________

Підстава для видачі: (перелік наданих документів)

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

ТЕХНІЧНІ УМОВИ ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД:

1. Об'єм скиду_______________________ м3/доб.

2. Концентрація забруднюючих речовин у стічних водах підприємства, що підлягають скиданню в міську каналізаційну мережу, не повинна перевищувати такі показники (ДВП):

№ з.п.	Показники        	Концентрація, мг/л

1 	 рН

2 	БПК5

3 	Завислі речовини

4 	Нафта і нафтопродукти

5 	Жири

6 	Азот амонійний

7 	Нітрити

8 	Нітрати

9 	Сульфати

10 	Сульфіди

11 	Хлориди

12 	Фосфати

13 	ПАР

14 	Феноли

15 	Залізо

16 	Мідь

17 	Цинк

18 	Хром +3

19 	Хром +6

20 	Нікель

21 	Свинець

22 	Кобальт

23 	Кадмій

24 	Ціаніди

25 	Ртуть

26 	Марганець

27 	Стронцій

Примітка: ХПК не повинна перевищувати БПК5 більш ніж в 2,5 рази.

3. Влаштування контрольного колодязя за межами підприємства за

адресою:____________________________________________________________

(у т.ч. вказати міський колектор, до якого приєднується Абонент і його діаметр)

4. Інші

умови:______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Директор КП "Здолбунівводоканал"

Додаток 2

Найменування підприємства____________________________________________

Відомча приналежність________________________________________________

П.І.Б., і телефон директора_____________________________________________

Адреса підприємства__________________________________________________

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ

Дата обстеження _____________

Представниками КП "Здолбунівводоканал" _______________________________

(П.І.Б. що перевіряють)

_________________________________________________________________

в присутності представників підприємства ________________________________

(П.І.Б, посада)

____________________________________________________________________

було проведене обстеження підприємства з метою видачі Дозволу на скид виробничих стічних вод у міську каналізацію м. Здолбунова.

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Абонент користується водою від:

міськ. водопроводу ________м3/доб.; ліміт від "____ "_________м. ____________м3/доб.;

свердловини__________м3/доб.; із відкритої водойми_____________________

(найменування водойми)

у к-ті_________м3/доб., із тех. водопроводу у к-ті____________м3/доб.

1.2. Виробничі стоки утворюються від:

__________________________________________________________м3/доб.

(найменування процесу)

_________________________________________________________м3/доб.

________________________________________________________м3/доб.

1.3. У виробничу каналізацію скидається:____________м3/доб., у тому числі:

______________м3/доб.від_________________________________________

(найменування процесу)

1.4. У каналізацію скидаються також дощові води із території______________ га

1.5. Разом у міську каналізацію скидається_________________________м3/доб.

стічних вод, у тому числі: _____________________________м3/доб. побутових

________________________________________________м3/доб.виробничих

__________________________________________м3/доб.,нормативно-чистих

______________________________________________м3/доб.,гарячої води

_____________________________________________м3/доб.,поверхневих вод

2. ЛОКАЛЬНІ ОЧИСНІ СПОРУДИ

2.1. На очисні

споруди________________________________________________________

(зазначити тип споруд)

надходить________________м3/добу. стічних вод від___________________

(найменування процесу(ів))

2.2. Проект очисних споруд розроблений у 19__ р.

і2.3. Споруди введені в експлуатацію в 19__ р.  Акт держкомісії підписаний  _______________________________(без) представниками КП "Здолбунів-водоканал"

2.4. Параметри роботи споруд:

2.5. Пропускна здатність__________________м3/добу.

2.6. Склад споруд

________________________________________________________________

2.7. Характеристика стічних вод, що надходять на очисні споруди,

мг/л:___________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8. Характеристика очищених стічних вод

мг/л:____________________________________________________________________________________________________________________________________

2.9. Висновок про роботу очисних споруд та виявлених недоліків:_____________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.10. Відомчий лабораторний контроль проводиться________________________

якою лабораторією

і _______________________________встановленому інспекцією порядку.

(не) відповідає

3. УМОВИ СКИДУ

3.1. Аналізи відібраних стічних вод (по окремих точках і по випусках)  ______________________________________________________________________________________________________

(дата, номер точки або випуску)

виявили вміст забруднюючих речовин у стоках вище встановлених норм по

такимпоказникам:_______________________________________________________ 3.2. Відомості про утилізацію відходів гальванічного виробництва, паливно-мастильних матеріалів і т.д.

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(з додатком копії довідки, узгодженої з

контролюючими органами ____________________________________________ ____________________________________________________________________

3.3. Місце вивозу нечистот за наявності вигребу ______________________________________

3.4. Скидання стоків здійснюється за узгодженням з КП "Здолбунівводоканал"

№___________ від_______________________

3.5. Останні розпорядження КП "Здолбунівводоканал" від__________________

___________________________________________________________________

(виконано, не виконано, виконано частково, що саме не виконано)

___________________________________________________________________

4. ВИСНОВКИ

Підприємство _________________________________"Правила приймання стічних вод у централізовану систему водовідведення міську каналізаційну мережу  Здолбунівської територіальної громади

"_______________________________________________

(не) порушує

КП "Здолбунівводоканал"___________________________ згоду на скидання

(не) дає

виробничих стічних вод у каналізаційну мережу м. Здолбунова.

5. КЕРІВНИЦТВУ ПІДПРИЄМСТВА ПРОПОНУЄТЬСЯ: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Обстеження виконав: 	                                      	Представники підприємства

______________ _________________ 	______________ _________________

підпис. 	прізвище 	                                           	підпис. 	прізвище

______________ _________________ 	______________ _________________

підпис. 	прізвище 	                                      	підпис. 	прізвище

Скид або вивіз виробничих стічних вод __________________________________

у каналізаційну мережу м. Здолбунова _________________________________

(не) дозволяю

Директор КП "Здолбунівводоканал"

МП 	  	______________202_ р.

Додаток 3

А К Т

відбору проб стічних вод

м. Здолбунів                                                	  	"________" __________ 202 р.

Ми, що нижче підписалися, представники________________________________

(найменування контролюючої організації )

____________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

і представники________________________________________________________

(найменування  організації )

____________________________________________________________________

(посада, П.І.Б.)

склали дійсний акт у тому, що "_________" _______________ 200 р.

о ________ годині на каналізаційному випуску №  ____________________

за адресою: _________________________________________________________

відібрані проби стічних вод ____________________________________________

(найменування підприємства )

у присутності представника підприємства ________________________________

(посада, П.І.Б.)

Час відбору проби__________Кількість води і номер проби__________________

Особливі умови відбору проби ________________________________________

____________________________________________________________________

Були присутні при відборі :

Представники контролюючої організації 	  	Представники підприємства

_____________	_________________ 	  ______________  _________________

підпис. 	         прізвище 	  	             підпис. 	                       прізвище

____________ ___________________  	______________  _________________

підпис.        	прізвище        	  	підпис                     	прізвище

Відбір робив _________________________________

Додаток 4

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ ПРОБ

з метою контролю якості стічних вод, що скидаються Абонентами у міську

каналізацію

1. Даний порядок розроблений з метою контролю якості стічних вод, що скидаються підприємствами й організаціями м. Здолбунова в систему міської каналізації.

2. Для кожного окремого Абонента, в залежності від характеру технології виробництва, порядок контролю і контрольовані показники стічних вод встановлюються індивідуально.

3. Місцем відбору проб стічних вод Абонента при плановому контролі складу і властивостей стічних вод є контрольний колодязь (камера і т.п.) на приєднанні Абонента до системи міської каналізації.

4. При позаплановому контролі місце відбору проб визначається  залежно від поставлених задач (колодязь, камера, усереднювач*, очисні споруди тощо).

5. Відбір проб проводиться в будь-який час доби без завчасного попередження Абонента.

6. Відбір проб проводиться КП "Здолбуніввводоканал" в присутності представника Абонента.

7. Абонент зобов'язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, захаращення останніх не допустимо.

8. Крім планового контролю Водоканалу, відбір проб може бути зроблений

за вимогою санітарних органів, органів охорони природи і прокуратури.

9. Відбір проб оформлюється Актом відбору проб (додаток 4), і підписується представниками КП "Здолбунівводоканал", представниками інших контролюючих організацій (у випадку їхньої присутності при відборі) та представником Абонента, що контролюється. Перший примірник Акту залишається у представника КП "Здолбунівводоканал", кожному представникові вручається копія Акту.

10. У випадку неявки представника Абонента, що контролюється, протягом 30 хвилин з моменту усного повідомлення про відбір проби, відмови від присутності при відборі, а також при відмові підписати Протокол дослідження відібраної проби (додаток 5), аналіз проби, виконаний у лабораторії КП "Здобунівводоканал" рахується дійсним.

11. У випадку, коли Абонент перешкоджає відбору проб і не допускає представників Водоканалу до місця відбору проби, Водоканал зобов'язаний попередити керівництво Абонента телефонограмою про відповідальність з  одночасним повідомленням відповідних служб і організацій. Якщо представник Водоканалу і після цього не буде допущений до місця відбору проб, КП "Здолбунівводоканал" припиняє водопостачання даного Абонента і приймання від нього стічних вод у міську каналізацію без додаткового попередження. Надалі плата за скидання стічних вод цього Абонента буде згідно п. 6.10. "Правил приймання стічних вод у каналізаційну систему м. Здолбунова".

12. Відбір і аналіз стічних вод проводяться відповідно затверджених методик. Результати аналізів рахуються дійсними до наступного відбору проб (але не більш 2-х місяців) і поширюються на увесь об'єм стічних вод Абонента за цей період.

13. Результати аналізів стічних вод оформлюються у вигляді Протоколу дослід-ження якості води (додаток 5) і в необхідній кількості примірників направляються:

а) КП "Здолбунівводоканал" - перший і другий примірники;

б) Абоненту - третій примірник;

в) лабораторії, що виконувала аналізи - четвертий примірник.

_____________________________________________________________________________

* - у випадках, коли кількість і склад виробничих стічних вод різко змінюється протягом доби, а також при можливих залпових скидах дуже концентрованих стічних вод, на підприємствах необхідно передбачати спеціальні ємності - усереднювачі, що забезпечують рівномірний випуск виробничих стічних вод у міську каналізаційну мережу.

Додаток 5

ПРОТОКОЛ №

дослідження якості стічних вод

Найменування джерела   _______________________________________________

Місце відбору проби    ________________________________________________

Дата відбору проби    _________________________________________________

Колір (опис)     ______________________________________________________

Запах  _____________________________________________________________

Плаваючі домішки ___________________________________________________

Найменування показників 	мг/л 	Найменування показників 	мг/л

Температура 	                                 	Залізо (загальне)

Завислі речовини 	  	                   Хром+3

Реакція середовища (рН) 	  	          Хром+6

БПК5                                            	  	Цинк

ХПК                                             	  	Нікель

Хлориди                                       	  	Кобальт

Сульфати                                	  	Роданіди

Сульфіди                                	  	Свинець

Фосфати                                       	  	Мідь

Азот амонійний                      	  	Кадмій

Жири                                            	  	Ціаніди

Нафта і нафтопродукти          	  	Ртуть

СПАРаніон.                              	  	Специфічні речовини:

СПАР неіоногенні                                    Феноли

Бактеріологічні показники:

Кількість колоній мікроорганізмів у 1мл _________________________________

Колі-індекс ________________________________________________________

Колі-титр__________________________________________________________

Висновки зав. лабораторією  __________________________________________

_______________________________________________________________

Зав. лабораторією 	_____________ 	  	_________________

підпис 	    	прізвище

2